Опыт эксплуатации устройств управления микроклиматом в хранилищах

В начале 90-х годов было пущено в эксплуатацию крупное с.-х. предприятие, оснащенное системой управления микроклиматом в камерах хранения на основе устройств типа УМХ. В значительной мере положительный результат обеспечивался средствами автоматизации, позволившими создать удовлетворительные условия для выполнения требований технологических процессов при обработке и хранении продукции.

Система управления микроклиматом выполнена секционированной и состоит из совокупности информационно независимых устройств, каждое из которых создает и поддерживает режим в одной из камер хранения. Упрощенная структурная схема устройства приведена на рисунке.

1 — комплект датчиков температуры; 2— блок преобразователей «температура — информационный сигнал»; 3 — комплект регуляторов; 4 — блок задания режимов и установок; 5 — блок индикации; 6 — силовой коммутационный блок; 7 — комплект исполнительных устройств и механизмов.

Каждая система управления микроклиматом снабжена комплектом датчиков и регуляторов, которые дистанционно контролируют и регулируют температуру продукции, температуру воздуха внутри камеры, а также наружного и вентиляционного. Алгоритмы функционирования системы установлены в соответствии с требованиями к условиям хранения продукции и нормами технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции (ОНТП-6-88). Они предусматривают два способа складирования продукции, возможность модификации режимов в зависимости от вида продукции и способа ее охлаждения.

Блочная конструкция регуляторов обеспечила хорошую взаимозаменяемость и долгосрочное функционирование системы управления микроклиматом. Работоспособное состояние устройств поддерживается благодаря квалифицированному обслуживанию и хорошо налаженной профилактике. Ежегодный ресурс работы системы составляет в среднем 7 тыс. ч. За период ее восьмилетней эксплуатации было 58 наиболее значительных сбоев в работе, из них отказов: датчиков — 5, преобразователей и регуляторов — 12, силовых блоков — 26, исполнительных устройств — 15.

Наибольшее число отказов вызвано выходом из строя коммутирующих узлов устройств. Основная причина этого — износ контактов или механической части реле. Были случаи выхода из строя реле контроля наличия фаз из-за перегрузки внутренних резисторов. Отказы датчиков обусловлены либо механическими повреждениями, либо обрывами подводящих проводов. Из исполнительных устройств наиболее уязвимыми оказались смесительные клапаны и крышные вентиляторы. В смесительных клапанах из-за нарушения регулировки крайнего положения подвижной заслонки зимой наблюдалось подтекание наружного холодного воздуха в вентиляционный канал и излишне срабатывала аварийная защита от подмораживания. Имели место перегрузки исполнительного механизма клапана и его механические повреждения. За время эксплуатации потребовалась замена четырех исполнительных механизмов типа МЭО и шести крышных вентиляторов из-за коротких замыканий в обмотках.

Если оценить надежность функционирования системы числом отказов на одно устройство в сезон, то такой показатель имеет значение 0,21.

Локальная система регулирования обеспечивала поддержание температуры в режиме хранения с точностью ±1 °С. Технология хранения в настоящее время требует более узкий диапазон допустимых колебаний температуры, особенно в зоне около О °С, наиболее характерной для режимов долгосрочного хранения картофеля и овощей. В диапазоне температур от —5 до +5 °С наиболее приемлемая точность регулирования +0,25—0,5 ºС.

Современные требования к таким системам предусматривают существенное расширение их функций помимо увеличения точности контроля и регулирования параметров микроклимата, поэтому в процессе эксплуатации системы управления микроклиматом обслуживающий персонал комплекса разработал и реализовал ряд мероприятий, улучшающих качество ее работы.

Опыт эксплуатации устройств УМХ учтен при разработке специализированного контроллера КМХ-1 для автоматизации контроля и регулирования параметров среды хранения. На основе этого устройства обеспечивается возможность создания высокотехнологичной компьютеризированной информационно-управляющей системы, которая существенно повышает точность контроля и регулирования, улучшает эксплуатационные свойства системы, повышает экономическую и экологическую эффективность процессов хранения.

А. А. РАБОЧИЙ, кандидат техн. наук

Орловский государственный технический университет